КТП-У применяются для электроснабжения на промышленных объектах, а также в городских и сельских электрических сетях. КТП У могут эксплуатироваться сложных условиях низких температур, больших снеговых и ветровых нагрузках, имеют высокую степень заводской готовности, обеспечивающие минимальные сроки ввода в эксплуатацию.

1.1.2 Нормальная работа КТП У обеспечивается в следующих условиях:

-	высота над уровнем моря должна быть не более 1000 м;

-	температура окружающего воздуха от -60 °С до +40 °С;

-	относительная влажность воздуха 75 % при плюс 15 °С

-	в условиях гололеда при толщине льда до 20 мм и скорости ветра 15 м/с (скоростном напоре ветра 146 Па), а при отсутствии гололеда - при скорости ветра 36 м/с (скоростном напоре до 800 Па);

-	окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

КТП У не предназначены для:

-	работы в условиях тряски, вибрации, ударов;

-	ввода питания со стороны низшего напряжения.