1.3. Состав изделия.

1.3.1. КТП У представляет собой сварной несущий металлический каркас, обеспечивающий механическую прочность здания, с фасадной отделкой «сэндвич» панелями. Для удобства транспортировки корпус КТП У разделяется на транспортные блоки.

Каркас подстанции КТП У представляет из собой объемную металлическую конструкцию. Конструкция каркаса изготавливаются из стального профильного проката: швеллера ГОСТ 8240-97 и профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Несущие элементы стойки, фермы, рама крыши в зависимости от снегового и ветрового района, а также степени огнестойкости, изготавливаются из профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Основание каркаса изготавливается швеллера ГОСТ 8240-97 из профильной трубы по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Покрытие пола выполнено из листового рифленого металла ГОСТ 8568-77, толщиной  4мм.

Дно каркаса зашивается металлом толщиной 2мм.

Для обеспечения высоких характеристик КТП-У по сейсмостойкости до 9 баллов по MSK выполняются диагональные связи.

Для обеспечения высоких характеристик КТП У по огнестойкости до степени II, несущая конструкция обрабатывается специализированными составами (по требованию заказчика).

Сварка каркаса производится сплошными швами по всему периметру соединяемых деталей сварочными полуавтоматами в среде защитного газа по ГОСТ 14771-76.

1.3.2 Панели типа «Сэндвич» должны удовлетворять следующим требованиям:

- наружный слой панелей изготавливается из тонкостенной оцинкованной и окрашенной стали;

- в качестве утеплителя необходимо применять минеральную плиту;

- толщина утеплителя должна соответствовать СНиП 23-02-2003;

- материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим.

1.3.3 КТП У имеет три отсека:
           -отсек высокого напряжения (РУВН);

- отсек низкого напряжения (РУНН);

- отсек силового трансформатора;

- шкаф высоковольтного ввода (в случае исполнения КТП У с воздушным вводом).

В КТП У устанавливается шкаф собственных нужд (ШСН), обеспечивающий освещение и отопление подстанции. Трансформаторные отсеки КТП У оборудованы системой вентиляции.

По согласованию с заказчиком в КТП У может быть предусмотрен фидер уличного освещения.

Подстанция обеспечивает учет электрической энергии, имеет электрические и механические блокировки, обеспечивающие безопасную работу персонала.

1.3.4 В комплект КТП У входят:

- силовой трансформатор (по заказу потребителя);

- РУВН в соответствии с опросным листом;

- РУНН в соответствии с опросным листом;

- шкаф собственных нужд;

- шкафы сигнализации (по заказу потребителя);

- шкафы телемеханики (по заказу потребителя);

- пожаро-охранная сигнализация (по заказу потребителя);

- шинопроводы, предусмотренные конструкцией КТП У;

- монтажные материалы;

- запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП.

1.3.5 Варианты исполнения КТП У:

По схеме РУВН:

- тупиковая;

- проходная.

По типу оборудования РУВН:

- ячейки КСО с вакуумными выключателями, выключателями нагрузки;

- ячейки КРУ с  вакуумными выключателями;

- ячейки КРУ с твердотельной изоляцией;

- элегазовые моноблоки.

По типу оборудования РУНН:

-панели ЩО-70,

-шкафами распределительными низкого напряжения ШРНН;

По типу вводного коммутационного аппарата на стороне НН:

- с выкатным автоматическим выключателем;

- с разъединителем;

-   с разъединителем совместно с автоматическим выключателем.

По типу коммутационных аппаратов отходящих линий на стороне НН:

- с защитой отходящих линий предохранителями;

- с защитой отходящих линий автоматическими выключателями      (втычными или стационарными);

По виду защит на стороне высокого напряжения:

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений,

- от междуфазных коротких замыканий,

- от короткого замыкания в трансформаторе,

- от перегрузки трансформатора.

По виду защит на стороне низкого напряжения:

- от перегрузки на отходящих линиях,

- от однофазных и междуфазных коротких замыканий на отходящих линиях,

- от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

По выполнению выводов (шинами и кабелями) в РУНН:

- вывод вверх;

- вывод вниз;

- вывод вверх и вниз.

1.3.6 КТП У выпускаются с глухозаземленной нейтралью на стороне низкого напряжения.

1.3.7 КТП У поставляются в виде модулей полной заводской готовности.

1.3.8 Все элементы смонтированы в единую установку и полностью подготовлены для подключения к цепи высокого и низкого напряжений.

1.3.9 Для организации измерения и учета на стороне НН в КТП У устанавливаются:

- вольтметр на вводе РУНН (по заказу);

- амперметры в каждой фазе на вводе РУНН (по заказу);

- амперметры и трансформаторы тока на отходящих линиях РУНН (по заказу);

- счетчики активной и реактивной энергии на стороне НН (по заказу);

- блоки АСКУЭ (по заказу);

- другие приборы по заказу.

1.3.10 Размещение электрооборудования в отсеках РУВН и РУНН производится в соответствии с опросным листом.

1.3.11 Конструкция блоков КТП У обеспечивает доступ для безопасного обслуживания и ремонта электрооборудования.

1.3.12 При массе масла или негорючего экологически безопасного диэлектрика в одном трансформаторном баке более 600 кг КТП У комплектуется маслоприемником, рассчитанным на полный объем масла или на удержание 20% масла с отводом в маслосборник.

1.3.13 К каждой КТП У прилагаются:

- документация на трансформаторы по ГОСТ 11677 или ГОСТ Р 52719 (при поставке силового трансформатора) – 1экз.;

- документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации – 1экз.;

- схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТП-У – 2экз.;

- эксплуатационная документация по ГОСТ 2.610 – 1экз.;

- ведомость ЗИП – 1экз.

Подстанции сертифицированы на применение трансформаторов мощностью до 2500 кВА включительно.